## Sheet1
非自动调节渠道压力前池布置计算书
1 设计依据及参考资料
（1）设计依据：《水电站引水渠道及前池设计规范》（DL/T 5079—1997）、《小型水力发电站设计规范》（DL/T 5079—1997）
（GB 50071—2002）、《水电站进水口设计规范》（SD 303—88）。
（2）参考资料：《水电站建筑物》（王树人 董毓新主编）、《水电站》（成都水力发电学校主编）
2 设计基本资料
机组台数 …………………………………………………n1= |  |  |  |  | 2
单机容量……………………………………………………N= |  |  |  |  | 1600
引水渠设计引用流量 ……………………………………Qp= |  |  |  |  | 16.2
单机引用流量……………………………………………Q设= |  |  |  |  | 16.2
引渠末端渠底高程………………………………………▽1= |  |  |  |  | 1041
引渠末段渠底宽度…………………………………………b= |  |  |  |  | 3.5
引渠末段渠道边坡…………………………………………m= |  |  |  |  | 0
引渠末端渠道设计水深……………………………………h= |  |  |  |  | 2.85
引渠末端渠道设计流速 …………………………………v0= |  |  |  |  | 1.624
压力钢管根数 ……………………………………………n2= |  |  |  |  | 1
压力钢管内径………………………………………………D= |  |  |  |  | 2
进水室隔墩厚度……………………………………………d= |  |  |  |  | 0
进水室拦污栅的允许最大流速 …………………………v进= |  |  |  |  | 0.9
堰顶与过境水流水面的高差……………………………△h= |  |  |  |  | 0.1
侧堰类型正堰的流量系数 ………………………………m0= |  |  |  |  | 0.427
3 侧堰布置及水力计算
3.1 侧堰堰顶高程的确定
根据《水电站引水渠道及前池设计规范》第4.5.3条的规定，侧堰的堰顶高程应高于设计流量下水电站正常
运行时的过境水流水面高程△h(0.1～0.2m)，本工程取△h＝ |  |  |  |  | 0.1
过境水流水面高程▽2= |  |  | 渠末渠底高程 + 渠道正常水深
= |  |  | 1043.85
侧堰堰顶高程▽3= |  |  | ▽2 + △h
= |  |  | 1043.95
3.2 侧堰堰顶长度、堰上平均水头的确定
根据《水电站引水渠道及前池设计规范》第A.0.3条，对于设一道侧堰的布置，当水电站在设计流量下正常
运行，侧堰不溢水；当水电站突然甩全部负荷待水流稳定后全部流量从侧堰溢出，为控制工况。此时，侧堰下游
引水渠道流量为零，侧堰泄流能力按公式A3确定。
（A3）
流量系数mL宜取（0.9～0.95）m0，本工程取mL=0.9m0，即mL= |  |  |  |  | 0.3843
根据《水电站引水渠道及前池设计规范》第4.5.3条，侧堰的堰顶长度，堰上平均水头，需经计算比较确定。
溢流堰长度与溢流堰顶水深有关，溢流水深过大，则单宽流量大，消能工程量大，但溢流水深小，则溢流堰长度
就长，影响前池平面布置，所以在计算时两者应统筹兼顾。根据上述原则，经试算确定堰顶长度和堰上平均水头。
取H堰= |  | 0.61
则L堰= |  | 19.976
取L堰= |  | 20
则H堰= |  | 0.61
4 压力前池各部分平面尺寸的拟定
4.1 前池池身平面尺寸的拟定
对于中小型电站进水室长度L进=3～5m，本工程取L进= | [5 empty] | 5
单管的进水室宽度b进=1.8D= |  |  |  | 3.6 | 取b进= | 5
进水室宽度B进=n2b进+(n2-1)d= |  |  |  | 5 | 取B进= | 5
前池池身宽度B前=1.5B进= |  |  |  | 7.5 | 取B前= | 10
前池池身长度L前=3.0B前= |  |  |  | 30 | 取L前= | 30
5 压力前池特征水位的拟定
5.1 进水室入口处的水深h进（m）应满足下列条件：
即:
ｈ进min= |  | 3.6
5.2 前池正常水位Z正常：
根据《水电站引水渠道及前池设计规范》第7.0.4条，应以设计流量下水电站正常运行时的水位作为前池的
正常水位。
Z正常= |  | 渠末渠底高程 + 渠道正常水深
= |  | 1043.85
5.3 前池最高水位Z最高：
根据《水电站引水渠道及前池设计规范》第7.0.5条，前池和引水渠道内的最高水位，应按照设计流量下正
常运行时，水电站突然甩全部负荷时的最高涌波水位确定。
根据《水电站引水渠道及前池设计规范》第D.0.5条，侧堰作为控制泄流建筑物，对涌波起到控制作用，即
对引水道系统来说，控制工况是：电站甩满负荷待水流稳定后（涌波已消失），全部流量从侧堰侧堰溢出时，将
恒定流时的堰上水头乘以1.1～1.2的系数，把这时的水位定为最高涌波水位。
即Z最高=堰顶高程▽3+1.2H堰
Z最高= |  | 1044.682
5.4 前池最低水位Z最低：
根据《水电站引水渠道及前池设计规范》第7.0.6条，前池最低水位可根据水电站运行要求确定。一般前池
最低水位为电站突然增加负荷前前池的起始水位Z0减去突然增荷时的最低涌波△hmax。
对于非自动调节渠道，起始水位Z0可取溢流堰顶高程▽3，最低涌波△hmax按一台机组运行突增到两台机组即
发电流量由8.1m3/s突然增加到16.2m3/s时的前池水位降落。
引水渠道中产生落波时，波的传播速度c0和波高△h0可按一下两式联立求解：
负荷变化前的流量Q0= |  |  | 8.1
负荷变化后的流量Q'= |  |  | 16.2
下面试算求解波速c0、起始断面波高△h0：
假设△h0= |  |  | 0.7
波流量△Q= |  |  | 8.1
B'0=b+2m(h-△h0/2)= |  |  | 3.5
负荷变化前的过水面积W0=Q0/v0= |  |  | 4.988
则波速c0= |  |  | 3.304
则起始断面波高△h0= |  |  | 0.7
△hmax=K△h0=2△h0= |  |  | 1.4
Z最低= |  |  | Z正常 - △hmax
= |  |  | 1042.45
6 压力前池各部位高程的拟定
6.1 进水室淹没深度S的确定
根据《水电站引水渠道及前池设计规范》第6.1.9条规定，水电站进水口上缘淹没于最低水位以下的深度，应
按SD303确定。淹没深度按戈登公式确定：
式中：
C—系数，对于对称进水口，C= |  |  |  | 0.55
d—进水口闸门高度，本工程d= |  |  |  | 2
V—进水口闸门断面流速，本工程V= |  |  |  | 4.05
经计算S= |  |  |  | 3.15
6.2 进水室底板高程的确定
进水室底板高程=最低水位-S-d= |  |  |  | 1037.3 | 本工程取1037m。
7 压力前池结构计算
本前池基础置于中厚层白云岩(T1a2-2)地基上，岩体坚硬完整，抗风化能力强，岩层平缓，倾角15°，故
本次设计只对边墙抗滑稳定进行了以下两种工况复核计算：
工况1：电站正常运行，池内水位为正常水位作用；
工况2：电站从满发突然甩全负荷，池内水位为最高水位作用；
计算时选取水深最大的E-E断面。
2.1 荷载计算
（1）边墙自重W
材料容重γ= |  | 23.5
墙断面面积S= |  | 22.42
墙体自重W= |  | 526.87
（2）静水压力P
| 工况 | 水容重γ | 水深h | 静水压力P
| 工况1 | 9.8 | 5.85 | 167.6902
| 工况2 | 9.8 | 6.682 | 218.7807
2.2 抗滑稳定安全系数K计算
计算公式：
| 工况 | W | P | f | K
| 工况1 | 526.87 | 167.6902 | 0.5 | 1.571
| 工况2 | 526.87 | 218.7807 | 0.5 | 1.204
均满足要求。
8 工程量计算
（1）土石方开挖
| 桩号 | 面积 | 平均面积 | 长度 | 体积
| 0 | 91.2
|  |  | 125.6 | 18.819 | 2364
| 18.819 | 160
|  |  | 226.7 | 18.818 | 4266
| 37.637 | 293.4
|  |  | 286.05 | 24.5 | 7008
| 62.137 | 278.7
|  |  | 278.5 | 29.5 | 8216
| 91.637 | 278.3
|  |  | 294.8 | 16 | 4717
| 107.637 | 311.3
| 合计 |  |  | 107.637 | 27899.55
土石比例按2:8
| 土方开挖： | 5580 | 石方开挖： | 22320
（2）M7.5浆砌块石
| 桩号 | 面积 | 平均面积 | 长度 | 体积
| 0 | 66.5
|  |  | 45.55 | 18.819 | 857
| 18.819 | 24.6
|  |  | 26.7 | 18.818 | 502
| 37.637 | 28.8
|  |  | 28.8 | 24.5 | 706
| 62.137 | 28.8
|  |  | 28.8 | 29.5 | 850
| 91.637 | 28.8
|  |  | 28.8 | 16 | 461
| 107.637 | 28.8
| 合计 |  |  | 107.637 | 3544.8
（3）C20混凝土
| 桩号 | 面积 | 平均面积 | 长度 | 体积
| 0 | 9.3
|  |  | 11.6 | 18.819 | 218
| 18.819 | 13.9
|  |  | 16.2 | 18.818 | 305
| 37.637 | 18.5
|  |  | 18.5 | 24.5 | 453
| 62.137 | 18.5
|  |  | 18.5 | 29.5 | 546
| 91.637 | 18.5
|  |  | 19.25 | 16 | 308
| 107.637 | 20
| 合计 |  |  | 107.637 | 1921.5
|  |  |  | 板梁C20： | 100
（4）钢筋
85
（5）沉降缝
300m
（6）C15混凝土
600
Note on F8: 输入水电站机组台数
Note on F9: 输入水电站单机装机容量