#### 严寒寒冷居建2010外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)                  （B.0.1）

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

- 采暖、通风和空气调节设计

1、空调冷水机组：名称      型号

● 机组额定制冷量及其输入功率：

● 制冷工况性能系统（或单位制冷量蒸汽耗量、能效比）计算：（规范5.4.5条）COP或EER

● 风冷热泵机组冬季运行性能系数计算（寒冷地区）：（规范5.4.10条）

● 机组部分负荷性能系统计算：（选择项）（规范5.4.7条）

——IPLV=2.3% x A+41.5% x B+46.1% x C+10.1% x D

● 空调冷热水系统的输送能效比（ER）计算：（规范5.3.27条）

——ER=0.002342H/（△T·η）

● 风机的单位风量耗功率（Ws）计算：（规范5.3.26条）

——Ws=P（3600ηt）

2、锅炉：

名称：                型号

● 单台额定容量：

● 额定热效率：（规范5.4.3条）

● 集中热水采暖系统循环水泵耗电输热比计算（EHR）：（规范5.2.8条）

——HER=N/Q·η

——HER≤0.0056（14+αΣL）/Δt

- 照明设计：

1、办公：

● 房间或场所及面积：

● 照明功率及密度值：

2、商业：

● 房间或场所及面积：

● 照明功率及密度值：

3、医院：

● 房间或场所及面积：

● 照明功率及密度值：

4、旅馆：

● 房间或场所及面积：

● 照明功率及密度值：

5、学校：

● 房间或场所及面积：

- 照明功率及密度值：

表4  采暖节能措施表（暖通专业完成）

| 类别 | 名 称 | 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 供 热 | 热源及管网 | 锅炉型号： 容量： 额定热效率： 供热面积及供热半径： 管网形式： 计量：（电、热） |
|  | 管网平衡率% |  |
|  | 水 泵 | 水泵型号： 规格： 输入功率： 循环水泵的输热比EHR＝ |
|  | 自 控 | 气候补偿器：型号： 规格： 压差控制器＋电动调节阀：型号： 规格： 其它：型号： 规格： |
| 采 暖 | 系 统 |  |
|  | 自 控 | 散热器恒温阀：型号 规格： 静态平衡阀：型号 规格： 动态平衡阀：型号 规格： 其他： |
|  | 室内管道平衡率% |  |
|  | 计 量 | 方式： 型号： 规格： |
|  | 其 他 |  |
| 计 算 书 | 负荷计算书： 水力平衡计算书： 其他： |  |

(二)确定外墙主断面传热系数修正系数确定

外墙主断面传热系数ψ修正系数表（此表各省极有可能不一样）

| 外墙传热系数限值 [ W/(m2·K)] |  | 0.6 | 0.55-0.40 | 0.35-0.30 | 0.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外保温 | 普通窗 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
|  | 凸窗 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| 标准依据 | 内蒙古居住建筑节能设计标准2011版 |  |  |  |  |

表B.0.5 外墙主断面传热系数的修正系数

| 外墙传热系数限值 Km[ W/(m2·K)] | 外保温 |  | 夹心保温 |  | 内保温 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸窗 | 普通窗 | 凸窗 | 普通窗 | 凸窗 |
| 0.47<Km≤0.52 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 |
| 0.45<Km≤0.47 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 |
| 0.42<Km≤0.45 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.0 |
| 0.40<Km≤0.42 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.1 |
| Km≤0.40 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.3 |

注：凸窗所占外窗比例>30%，墙体平均传热系数的修正系数则应按凸窗一栏取值。